附件：

- 高配房变配电设备代维护管理方案

- 第一条 代维护范围

1.代维护配电设备：

嘉兴市妇幼保健院主配电房

嘉兴市妇幼保健院二期配电房

- 第二条 代维护管理的内容

1. 委托方委托代维护方对设备进行代维护管理的内容是：

（1）对委托方指定范围内的电力设备运行管理标准规范管理，确保设备安 全运行；根据用电负荷情况提醒并协助委托方做好用电规划。

（2）根据运行方开具的缺陷整改清单，进行清扫、维修、更换等消缺工作。

（3）电缆线路、变压器及其他电气设备的周期性预防实验。

（4）安全工器具使用年限。

2. 线路周期巡视（检测）、事故（障碍、异常）巡视以及相关设备的操作等 要求按 DL 409-1991 《电业安全工作规程》中内容执行。

3. 代维护方按线路周期巡视每周  1 次，发现重大、紧急缺陷或线路安全隐患 随时报告。

4. 指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员对变配 电房设备设施、线路周期巡视（检测）、事故（障碍、异常）巡视，每周 一次记录，提供季度、半年、年总结报告。

5. 安装在线检测监控系统一套，24 小时专人轮流在线监控值班，提供电脑  手机实时在线检测，随时接收配电房实时在线数据与故障告警警报提醒。 远程监控设备的免费使用年限为委托方与代维护方解除协议为止，设备最 终归属权属于代维护方。

6. 委托方配电房设备出现故障，代维护方保证工作日 30 分钟、双休日 1 小

时内及时到达现场处理。

- 第三条  后台在线 24 小时监控系统值班

- 1.实时监测

系统实时检测各回路的剩余电流值与温度值，可扩展监测回路的全电量（电 压、电流、功率、电度、频率等）

- 2.状态显示

系统实时显示当前各种状态信息开关状态、设备故障、报警状态、通信网络 状况等，便于用户及时排查故障。

- 3.控制操作

对检测单元进行参数整定、分闸、复位、联动合自检等远动控制。

- 4.消防联动

采集系统温感、感烟信号、实现消防联动

- 5.事件记录与分析

超大容量事件记录（SOE）实时记录和保存故障信息和操作过程。

- 6.总线通信

采用现场总线通信技术，可靠性高、扩展性好、传输距离远。

- 7.故障报警

接收来自探测器的监控报警信息（剩余电流越线、温度越线等）信号，并发 出声、光报警信号。

- 8.报警打印

系统配备打印机，可打印各种报警、故障信息，方便对问题的处理

- 9.系统自检

*连接自检：通信线路及电源线路的断路、断路。

*设备自检：手动检验或系统自检。

*自检耗时：小于等于 60S

- 10.系统开放性

*采用开放性标准，方便系统维护和与升级

*可支持第三方设备接入

*提供以太网接口，可无缝接入消防自动报警系统或其他系统中

- 11.异地监控

手机 APP 定制功能，实现异地监控。

- 12.用户管理

提供多级用户管理级别：管理员、调试员、操作员。根据管理级别不同，提 供的访问和操作权限不同。通过密码来区分不同的管理权限。

- 第四条  代维护方案

为保障配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进 安全生产，必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每 个月进行检查、每一年进行清理及检查、每年进行年检，具体内容如下：

- 一、高压配电柜

1、每个月一次对电气设备进行检查

1)  检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生 锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)  柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡 阻现象。

3)  柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构 件可靠地连接。

4)  柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的

字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材 料，并应清洁干燥。

6)  柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地

2、  每年一次对电气设备进行清理、检查

1)  高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许 范围。

2)  柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属 构件可靠地连接。

3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字 迹应清晰、工整、不易脱落。

4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材 料，并应清洁干燥。

5)  柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

3、每两年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，并将试验报告交业 主存档，具体工作内容：

1)  重复每半年的检查内容；

2)  开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及 分闸时间。

5）校核继保器的动作值、返回值、整定值。

- 二、变压器

1、每个月一次对变压器进行检查。

1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否 有破损，是否有赃物或异物等；

3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

2、每半年一次对变压器进行清理，检查。

1）  重复每个月检查的内容；

2）  高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

3）  检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

4）  检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

5）  套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫

- 三、配电房卫生标准

1、每月进行一次打扫配电室。

2、要求地面（包括地面、绝缘板、电缆沟盖板）打扫时室内不得起灰，盘柜用 吹风机吹扫，玻璃用抹布抹，窗台用湿毛巾擦拭，地面杂物手捡，灰尘等采用吸 尘器处理；

3、保持配电室保持干燥，一年四季保持适温。

4、卫生标准

（1）打扫后地面无杂物、无积灰，绝缘板无脚印，电缆沟盖板整齐无漏缝；

（2）盘柜柜面清洁、无浮灰，标识清晰、整齐；

（3）玻璃无破损、无浮灰、无污点；

（4）窗台无浮灰、无杂物；

（5）电气工具、卫生用具、警示牌、灭火器、小车等物件清洁整齐。

- 四.维护报告

1、 每 1 年提供一次总结报告。

2、安全工器具监测提供免服务费上提送服务，出具 2 份试验报告。用户 1 份，1 份公司备案。

- 第五条 双方的安全职责

1．根据国家电网公司《电业事故调查规程》及《电力安全工作规程》电力 线路部分等有关安全规定内容执行。

2．运行、检修工作中发生的人身事故，按各自人员归属的单位进行事故统 计上报，对方不承担任何责任；第三方人员发生伤害的按引起伤害的原因由责任 方承担。

3.代维护方因维护需要正常停电工作时，应提前 5 天向委托方书面通报线路 停电检修时间，以利委托方的工作安排，事故、紧急缺陷抢修不在此列。

嘉兴市妇幼保健院运维清单

维护范围：

嘉兴市妇幼保健院主配电房与二期配电房

| 序 号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 台 | 5 | 800 | 4000 |  |
| 2 | 电力电缆 | 根 | 5 | 1000 | 5000 |  |
| 3 | 高压柜 | 台 | 19 | 600 | 11400 |  |
| 4 | 真空断路器 | 台 | 10 | 500 | 5000 |  |
| 5 | 高压柜继电保护 | 组 | 10 | 400 | 4000 |  |
| 6 | 低压柜 | 排 | 5 | 800 | 4000 |  |
| 7 | 直流屏 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |

| 8 | 配电房故障排 除、维修 | 项 | 2 | 3000 | 6000 | 一百以内免费 更换元器小件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 安全工器具检测 | 项 | 2 | 2500 | 5000 | 只包含检测 |
| 10 | 运维后台 | 项 | 2 | 850 | 1700 | 此费用为产生 流量数据费用 |
| 合计 |  |  |  |  | 47100 |  |